|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

Türhaftmagnet für Feststellanlagen THM 433  
( ) 1-flügelig  
( ) 2-flügelig   
Türhaftmagnet im Gehäuse mit einer Haftkraft von 490 N. Für AP-Wandmontage in trockenen Räumen. Zur flexiblen Montage stehen gesonderte Ankerplatten zur Verfügung. Ausgestattet mit Verpolschutz und Löschdiode. Bauaufsichtlich zugelassen für den Anwendungsbereich Feststellanlagen.  
   
Abmessung:  
( ) HxBxT 105x85x38 mm (THM 433)  
( ) HxBxT 105x85x42,5 mm (THM 433-1)   
   
Leistungsmerkmale:  
- Löschdiode und Verpolschutz integriert  
- Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt  
- Eingebaut in Gehäuse für Wandmontage  
- Kabeleinführung AP oder UP  
  
Farbe weiß   
Nenndaten:  
Betriebsspannung 24 V DC  
Stromaufnahme max. 63 mA  
Haftkraft 490 N (THM 433)  
Haftkraft 1372 N (THM 433-1)  
Schutzart IP 40  
Betriebsumgebungstemperatur  
 0°C bis +50°C